## Рассказывает Вова

## Слайд 2. Зачем нужна электрическая защита?

Электрическая защита необходима для предотвращения поражения человека электрическим током и защиты оборудования от повреждений. Опасность электрического тока заключается в том, что он воздействует на организм комплексно: термически, электролитически, биологически и механически.

Основные опасности, связанные с электрическим током:

- Прямое прикосновение к токоведущим частям. Человек может коснуться фазного провода, шины, клеммы или другого элемента, находящегося под напряжением. В результате через тело проходит ток, вызывающий судороги, остановку дыхания, фибрилляцию сердца.

- Появление напряжения на корпусе при повреждении изоляции. Если изоляция провода или обмотки электродвигателя повреждена, фаза может попасть на металлический корпус прибора. Человек, коснувшись такого корпуса, оказывается под напряжением.

- Короткое замыкание. Это опасное явление, при котором происходит соединение разных фаз или фазы с нулевым проводом без сопротивления нагрузки. Ток резко возрастает, выделяется большое количество тепла, возможны искры, возгорание изоляции, пожар.

- Перегрузка проводки. Если суммарная мощность подключённых приборов превышает допустимую для данного сечения провода, провод нагревается, изоляция стареет, плавится, что может привести к короткому замыканию и пожару.

- Утечки тока. Даже небольшой ток утечки, например через повреждённую изоляцию или влажную поверхность, может быть опасен для человека. Особенно опасны утечки в сырых помещениях, ванных, бассейнах.

- Опасное напряжение прикосновения и шаговое напряжение. Напряжение прикосновения возникает между двумя точками тела, которых одновременно касается человек. Шаговое напряжение возникает между ступнями ног, находящимися на разных потенциалах, например, вблизи упавшего провода или места замыкания на землю.

Для защиты от этих опасностей применяются различные технические средства. Их можно разделить на три большие группы: изолирующие, отключающие и ограничивающие.

## Слайд 3. Обзор средств защиты

К основным средствам электрической защиты относятся:

- Защитное заземление.

- Зануление.

- УЗО — устройство защитного отключения.

- Автоматический выключатель.

- Изоляция.

- Защитное ограждение.

- Пониженное безопасное напряжение.

Все эти средства делятся на три группы:

- Изолирующие — защита от прикосновения. К ним относятся изоляция, защитные ограждения, а также частично пониженное напряжение.

- Отключающие — быстрое снятие напряжения. Это зануление, УЗО, автоматический выключатель.

- Ограничивающие — снижение напряжения до безопасного уровня. Это пониженное безопасное напряжение, а также защитное заземление, которое ограничивает напряжение прикосновения.

Каждое средство имеет свою область применения и не является универсальным. Только совместное использование нескольких средств позволяет добиться максимальной безопасности.

## Слайд 4. Защитное заземление

Защитное заземление — это преднамеренное электрическое соединение металлических нетоковедущих частей электрооборудования с землёй или её эквивалентом.

Назначение: защита от замыкания фазы на корпус, то есть от пробоя изоляции и появления опасного потенциала на металлических частях, к которым может прикоснуться человек.

Принцип действия: корпус электрооборудования соединяется с заземляющим устройством. При пробое изоляции ток уходит в землю через заземлитель, минуя человека. При этом напряжение прикосновения снижается до безопасной величины.

Заземление бывает:

- контурное — заземлители располагаются по контуру вокруг оборудования;

- выносное — заземлители вынесены за пределы площадки;

- естественное — в качестве заземлителей используются металлические конструкции, трубопроводы, арматура зданий;

- искусственное — специально изготовленные заземлители (уголки, трубы, стержни).

Нормируемое сопротивление заземляющего устройства зависит от напряжения сети и типа электроустановки. Например, для сетей до 1000 В оно обычно не должно превышать 4 Ом, а для повторного заземления — 10–30 Ом.

Преимущества:

- защита при пробое изоляции;

- пассивный принцип действия — не требует питания;

- надёжность и долговечность;

- эффективность в сетях с изолированной нейтралью.

Ограничения:

- не отключает питание автоматически;

- требует подходящего грунта и постоянного контроля;

- сопротивление заземления может меняться в зависимости от сезона, влажности, температуры;

- нельзя заменять PE-проводник случайными металлическими конструкциями.

Типичные ошибки:

- использование в качестве заземлителя батарей отопления, водопроводных труб, не предназначенных для этого;

- отсутствие контроля сопротивления заземления;

- обрыв заземляющего проводника;

- неправильное подключение заземления к нулевому рабочему проводнику.

Область применения: современные системы защитного заземления, электроустановки с изолированной нейтралью, промышленное оборудование, лабораторные и медицинские приборы.

## Слайд 5. Зануление

Зануление — это преднамеренное электрическое соединение металлических нетоковедущих частей электрооборудования с нулевым защитным проводником (PE).

Назначение: защита от поражения током при замыкании на корпус.

Принцип действия: замыкание фазы на корпус превращается в однофазное короткое замыкание. Возникает большой ток, который вызывает срабатывание автоматического выключателя или предохранителя, и повреждённый участок отключается от сети.

Схема: фазный провод (L) — нулевой рабочий (N) — нулевой защитный (PE). Корпус прибора соединяется с PE. При пробое фазы на корпус происходит КЗ между фазой и PE, защита срабатывает.

Преимущества:

- быстрое отключение повреждённого участка;

- простота реализации в сетях с заземлённой нейтралью;

- эффективность при больших токах КЗ.

Ограничения:

- для срабатывания защиты необходима определённая сила тока;

- требуется исправная защитная аппаратура;

- нельзя использовать зануление в сетях с изолированной нейтралью без специальных мер;

- при обрыве нулевого провода корпус может оказаться под напряжением.

Типичные ошибки:

- обрыв нулевого провода;

- неправильное подключение;

- использование нулевого рабочего проводника в качестве защитного;

- отсутствие повторного заземления.

Область применения: трёхфазные сети с заземлённой нейтралью напряжением до 1000 В, жилые и общественные здания, промышленные установки.

## Слайд 6. Автоматический выключатель

Автоматический выключатель — это коммутационный аппарат, предназначенный для автоматического отключения цепи при коротком замыкании и длительной перегрузке.

Принцип действия: в автоматическом выключателе используются два расцепителя:

- тепловой — срабатывает при длительной перегрузке. В его основе биметаллическая пластина, которая нагревается и изгибается, размыкая контакты.

- электромагнитный — срабатывает мгновенно при коротком замыкании. Создаётся магнитное поле, которое втягивает сердечник и размыкает контакты.

Основные параметры:

- номинальный ток (например, 16 А, 25 А, 63 А);

- характеристика срабатывания (B, C, D);

- отключающая способность (например, 4500 А, 6000 А);

- число полюсов (1P, 2P, 3P, 4P).

Преимущества:

- многоразовое использование;

- быстрое отключение при КЗ;

- защита от перегрузки;

- возможность ручного управления.

Ограничения:

- не защищает от малых токов утечки;

- при завышенном номинале проводка может перегреваться раньше отключения;

- требует правильного подбора по характеристикам.

Типичные ошибки:

- завышенный номинал автоматического выключателя;

- использование автомата с неподходящей характеристикой;

- подключение мощных потребителей без расчёта сечения провода;

- отсутствие селективности с вышестоящими автоматами.

Область применения: вводные щиты, распределительные станции, квартирные щитки, промышленные шкафы управления.

## Слайд 7. УЗО — устройство защитного отключения

УЗО — это устройство, предназначенное для защиты от утечки тока и прямого контакта человека с фазой.

Принцип действия: УЗО сравнивает ток, протекающий по фазному проводу, и ток, возвращающийся по нулевому проводу. В нормальном режиме эти токи равны. Если возникает утечка, например через тело человека или повреждённую изоляцию, разность токов превышает установленное значение, и УЗО отключает питание.

Основные параметры:

- номинальный ток (например, 16 А, 25 А, 40 А, 63 А);

- дифференциальный ток уставки (IΔn) — 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА;

- тип: AC, A, B;

- время срабатывания (обычно не более 30 мс).

Преимущества:

- высокая чувствительность;

- защита от прямого прикосновения;

- быстродействие;

- защита от возгорания из-за утечек.

Ограничения:

- УЗО не заменяет автоматический выключатель;

- нельзя объединять N и PE после УЗО;

- при подключении без заземления возможны ложные срабатывания;

- неправильная полярность может нарушить работу.

Типичные ошибки:

- подключение УЗО без автоматического выключателя;

- соединение N и PE после УЗО;

- использование УЗО с большим дифференциальным током для защиты человека;

- отсутствие периодической проверки кнопкой «Тест».

Область применения: влажные помещения, ванные, кухни, уличные розетки, детские комнаты, медицинские учреждения.

## Рассказывает Вадим

## Слайд 8. Изоляция

Изоляция — это слой диэлектрического материала, который разделяет токоведущие части и человека или другие проводящие части.

Назначение: защита от прямого прикосновения к токоведущим частям.

Принцип действия: создаётся диэлектрический барьер, не пропускающий электрический ток.

Виды изоляции:

- рабочая — обеспечивает нормальную работу электроустановки;

- дополнительная — защита в дополнение к рабочей;

- двойная — рабочая плюс дополнительная;

- усиленная — улучшенная рабочая изоляция, обеспечивающая такую же защиту, как двойная.

Преимущества:

- пассивная защита;

- дешевизна;

- не требует питания;

- универсальность.

Ограничения:

- старение;

- растрескивание;

- плавление при перегреве;

- возможность горения;

- снижение диэлектрических свойств при увлажнении.

Типичные ошибки:

- использование повреждённых проводов;

- перегрузка сети;

- механические повреждения изоляции;

- применение изоляции, не соответствующей напряжению и условиям среды.

Область применения: все кабели, провода, корпуса инструментов, рукоятки, изолирующие штанги, перчатки, коврики.

## Слайд 9. Защитное ограждение

Защитное ограждение — это физическое препятствие, которое ограничивает доступ человека и посторонних предметов к токоведущим частям.

Назначение: защита от прикосновения к токоведущим частям.

Принцип действия: физическое ограничение доступа.

Виды ограждений:

- сплошные;

- сетчатые;

- барьеры;

- кожухи;

- блокировочные устройства.

Преимущества:

- простота;

- наглядность;

- возможность сочетания с блокировками.

Ограничения:

- не защищает от утечек на корпус;

- требует регулярного осмотра;

- может быть снято или повреждено.

Типичные ошибки:

- снятие ограждения без отключения тока;

- отсутствие блокирующих устройств;

- использование непрочных материалов;

- недостаточная высота или размеры ограждения.

Область применения: трансформаторы, распределительные станции, промышленные установки, лабораторное оборудование.

## Слайд 10. Пониженное безопасное напряжение

Пониженное безопасное напряжение — это напряжение, которое при определённых условиях не представляет опасности для человека.

Назначение: защита от поражения током в особо опасных помещениях.

Принцип действия: вместо напряжения 220 В используется напряжение 12, 24, 36 или 42 В.

Системы:

- SELV — безопасное сверхнизкое напряжение;

- PELV — защитное сверхнизкое напряжение;

- FELV — функциональное сверхнизкое напряжение.

Преимущества:

- существенно снижает риск поражения;

- особенно полезно во влажных и тесных помещениях;

- применяется для переносных и маломощных устройств.

Ограничения:

- ограничение мощности;

- нужны трансформаторы;

- нельзя подключать мощные приборы;

- низкое напряжение не гарантирует безопасность, если не обеспечено защитное разделение цепи.

Типичные ошибки:

- использование 220 В в сырых подвалах;

- применение некачественных понижающих трансформаторов;

- отсутствие защитного разделения;

- подключение мощных потребителей к низковольтной сети.

Область применения: ручные лампы в сырых местах, металлические ёмкости, игрушки, системы управления, медицинское оборудование.

## Слайд 11. Типичные ошибки

В процессе эксплуатации электроустановок допускаются различные ошибки, которые снижают эффективность защиты и могут привести к тяжёлым последствиям.

- Отключение или обрыв PE. Если защитный проводник оборван, корпус оборудования может оказаться под напряжением. При пробое изоляции человек получит удар током.

- УЗО без защиты от сверхтока. УЗО не отключает цепь при коротком замыкании или перегрузке. Если нет автоматического выключателя, перегрузка может остаться без защиты.

- Соединение N и PE после УЗО. Это приводит к ложным срабатываниям или нарушению работы защиты. Часть тока уходит по PE, и УЗО «думает», что есть утечка.

- Слишком большой номинал автомата. Если автомат рассчитан на ток больше, чем выдерживает проводка, провод может перегреваться и загореться раньше, чем автомат отключится.

- Повреждённая изоляция. Риск прямого или косвенного прикосновения. Повреждённые провода нельзя использовать.

- Снятое ограждение. Открывается доступ к опасным токоведущим частям. Это недопустимо.

- Использование неподходящего понижающего трансформатора. Низкое напряжение не гарантирует безопасность, если не обеспечено необходимое защитное разделение цепи.

Каждая из этих ошибок может стать причиной электротравмы или пожара. Поэтому важно не только правильно выбирать средства защиты, но и грамотно их эксплуатировать.

## Слайд 12. Схема взаимодействия защитных устройств

Электрическая цепь с защитными устройствами выглядит следующим образом:

Источник → Автоматический выключатель → УЗО → Изоляция → Зануление (или заземление) → Понижающий трансформатор → Потребитель.

Как это работает:

- Изоляция защищает от касания в нормальном режиме.

- Если изоляция повреждена и фаза попала на корпус, срабатывает зануление или заземление, вызывая короткое замыкание.

- Автоматический выключатель чувствует короткое замыкание и отключает питание.

- Если ток утечки мал (например, человек коснулся провода), срабатывает УЗО.

- Понижающий трансформатор понижает напряжение до безопасного.

- Ограждение не даёт случайно коснуться опасных частей.

Таким образом, только комплексное применение нескольких защитных устройств обеспечивает надёжную безопасность. Нельзя полагаться только на одно средство, каким бы эффективным оно ни казалось.